山东大学龙山校区（创新港）

绿色能源群学生宿舍项目

智能化设计任务书

龙山校区（创新港）建设办公室

2025年12

山东大学龙山校区（创新港）

绿色能源群学生宿舍项目

智能化设计任务书

项目概况

项目总用地面积 38638.44 平方米，总建筑面积 96998 平方米。本项目规划入住学生 6150 人， 包括本科生约 2800 人，硕士研究生约 2500 人，博士研究生约 850 人。规划 1号楼为博士生宿舍，2号楼为硕士生及本科生宿舍，3号楼为本科生及博士生宿舍，共享连廊空间内含学生活动用房、自习研讨、非机动车停车区等，地下为设备用房。

总则

一般要求

为规范山东大学龙山校区（创新港）建筑智能化系统设计，保证设计文件的质量、统一性和完整性，特制定本标准。

智能化系统设计必须符合国家有关法律法规和现行工程建设标准规范的规定，其中工程建设强制性标准必须严格执行。

在设计中应当因地制宜，正确选用国家、行业和地方智能化标准设计，并在设计文件的图纸目录或施工图设计说明中注明所应用图集的名称。

本标准对设计文件编制深度的要求具有通用性。对于具体的工程项目设计，执行本标准时应根据项目的内容和设计范围对本标准的条文进行合理的取舍。

设计依据

以最新的规范、图集和其他相关要求为准。

规范部分

《绿色能源群学生宿舍项目可行性研究报告》及批复文件

《智慧校园总体框架》GB/T36342

《高等学校数字校园建设规范（试行）》

《中国教育现代化2035》

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022

《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013

《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200-2018

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《通信管道工程施工及验收标准》GB/T50374-2018

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《公共建筑节能设计标准》GB50189－2015

图集部分

00DX001：《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》

94X401-1：《工业电视系统安装图》

92X101-1:《架空通信线路安装和墙壁电缆安装》

97X700:《智能建筑弱电工程设计施工图集》

08X101-3:《综合布线系统工程设计与施工》

06SX503:《安全防范系统设计与安装》

05X101-2:《地下通信线缆安装》

03X801-1:《建筑智能化系统集成设计图集》

03X502:《空气采样早期烟雾探测系统》

03X201-2:《建筑设备监控系统设计与安装》

03X102:《移动通信室内信号覆盖系统》

09DX004:《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》

09DX003:《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》

08D800-6:《民用建筑电气设计与施工－室内布线》

08D800-7:《民用建筑电气设计与施工－室外布线》

08D800-8:《民用建筑电气设计与施工－防雷与接地》

其他相关要求

建设方提供的资料、要求（要求为书面资料，包括设计任务书、有甲方签字的面谈记录、会议记录等）。

其他专业配合的资料、要求（包括各个专业图纸、配合要求等）。

设计单位有关设计项目的资料（包括查勘资料、沟通交流记录等）。

其他方资料、要求等。

设计内容

本阶段依据可研、初步设计和智慧校园顶层规划相关资料进行施工图设计。

| 序号 | 系统名称 | 子系统名称 |
| --- | --- | --- |
| 通用系统 | 信息设施系统 | 信息接入系统 移动通信室内信号覆盖系统 信息网络系统 用户电话交换系统 综合布线系统 信息导引及发布系统 电梯五方对讲系统 公共广播系统 无线对讲系统 多媒体会议系统 |
|  | 建筑设备管理系统 | 建筑设备监控系统 能源管理智能体系统 智能照明系统 |
|  | 安全技术防范系统 | 视频安防监控系统 入侵报警报警系统 电子巡查系统 出入口控制系统 |
|  | 机房工程 | 信息接入机房 网络汇聚机房 弱电间 |
|  | 综合管路工程 | 室内管路 室外管路 |
| 专用系统 | 学生宿舍 | 宿舍收费管理系统 |
|  |  | 自助服务系统 |
|  |  | 数字化心理测试系统 |
|  |  | 泛在学习空间仓 |
|  |  | 智能医疗空间仓 |
|  |  | 自助挂号缴费系统 |
|  |  | 医疗排队叫号系统 |

本项目智能化设计需要考虑与后期智慧校园整体智慧类系统和他校区系统联动。各系统厂商应该支持标准协议接口，并负责配合学校完成系统对接，原则上各系统现阶段只设置基础管理平台，待智慧校园各综合管理平台建设完成后，接入各综合管理平台。

设计界面

绿色能源群学生宿舍智能化各子系统设计界面如下：

室内外综合管网

（1）室内管路、桥架由智能化专业进行设计，进户预埋管由建筑设计院进行设计预留；

（2）室外建筑红线内管网由本项目设计单位进行设计，具体内容如下：

各地块红线边界与校园大市政衔接的接驳井至各单体建筑入户井范围内通信管网、通信手孔井以及其它预留预埋等；

各地块红线边界内汇聚机房至各单体建筑入户井范围内通信管网、通信手孔井以及其它预留预埋等；

各地块红线边界内室外监控和室外广播等室外智能化的通信管网等。（此处通信管网仅包括套管，不包括通信线缆）

综合布线系统

只做楼内（接入间或首层弱电井至各楼层弱电井）主干光缆及布线系统，校区主干光缆由其他专项设计，具体分界面如下：

移动通信室内信号覆盖系统

移动通信室内信号覆盖系统由运营商设计，智能化为移动通信室内信号覆盖系统预留室内独立桥架空间及室外通讯接入管路。

电话交换系统

电话交换系统线缆在综合布线系统中统一考虑，电话交换系统线缆在综合布线系统中统一考虑，终端电话采用超六类网线敷设至弱电井，弱电井设置语音网关。语音网关接、电话核心及主干光缆由运营商负责。

设计文件要求

一般要求

依据智能化系统设计相关要求，包括不限于建筑单体内各个智能化系统的干线桥架走向及支线管预留预埋、弱电竖井分布、弱电信息箱预留、系统末端点位连线图纸绘制等工作，各智能化系统平台还应为智慧校园整体集成预留接口并放数据。

智能化设计单位自行完成智能化专业与建筑专业、装饰专业、电气专业、消防专业、暖通专业、给排水专业以及其它专业之间的互相提资。包括但不限于电源供电需求、承重要求、装饰要求等。

施工图设计文件要求

（1）建筑智能化系统设计文件一般应包括图纸目录、设计说明书、设计图纸、主要设备或材料表、工程预算书等。

（2）图纸目录。

应按图纸序号排列，先列新绘制图纸，后列选用的重复利用图和标准图。先列系统图，后列平面图。

（3）设计说明书。

1）工程概况：

①应说明建筑类别、性质、功能、组成、面积（或体积）、层数、高度以及能反映建筑规模的主要技术指标等；

②应说明本项目需设置的机房数量、类型、功能、面积、位置要求及指标。

2）设计依据：

①已批准的方案设计文件（注明文号说明）；

②建设单位提供有关资料和设计任务书；

③本专业设计所采用的设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号、年号和版本号）；

④工程可利用的市政条件或设计依据的市政条件；

⑤建筑和有关专业提供的条件图和有关资料。

3）设计范围：

本工程拟设的建筑智能化系统，内容一般应包括系统分类、系统名称，表述方式应符合《智能建筑设计标准》GB 50314-2015 层级分类的要求和顺序。

4）设计内容：各子系统的功能要求、系统组成、系统组成、设计原则、系统的主要性能指标及机房位置；

5）节能及环保措施；

6）相关专业及市政相关部门的技术接口要求。

（4）设计图纸。

1）封面、图纸目录、各子系统的系统框图或系统图；

2）智能化机房的位置及布置图；

3）系统框图或系统图应包含系统名称、组成单元、框架体系、图例等；

4）图例应注明主要设备的图例、名称、规格、单位、数量、安装要求等；

5）各系统布点图；

6）桥架路由图。

（5）系统预算。

1）确定各子系统规模；

2）确定各子系统预算，包括单位、数量、系统造价。

智能化通用系统设计要求

信息设施系统

信息接入系统

信息接入系统采用光缆接入的方式，将配线光缆接入至绿色能源群学生宿舍的光纤配线设备上。系统具有开放性、安全性、灵活性和前瞻性，便于宽带业务接入。

信息接入系统满足移动、联通、电信、广电等多家电信业务经营者，将信息网络系统的接入光缆、用户电话交换系统的接入光缆、移动通信室内信号覆盖系统传输电缆（光缆）、光纤到用户单元通信系统的传输电缆（光缆）能够平等接入能源学科群宿舍建筑内。

信息接入间建议设置在靠近外墙，方便管线进出。进户线缆预埋管孔的数量除了满足本期建设的需求外，还考虑未来的预留量，在信息接入机房靠外墙位置设置预埋进户管18根φ100镀锌套管（含智能化、运营商、消防），管孔同时结合单体建筑的使用需求进行调整。信息接入间内电信业务经营者与工程项目建设方分别设置各自的配线箱（柜），各自负责提供配线箱（柜）及配线箱（柜）内光纤配线模块的安装。

移动通信室内信号覆盖系统

系统概述

移动通信室内信号覆盖系统是移动、联通、电信、广电等多家电信业务经营者接入，实现室内移动信号覆盖的系统。系统实现室内移动通信用户语音及数据通信业务需求。

绿色洁净能源宿舍的单体建筑物室内地上、地下及电梯内的移动通信室内信号应全面覆盖，并且不应与室外信号相互干扰。

系统设计

移动通信室内信号覆盖系统由信号源和室内天馈线分布系统组成，智能化设计仅对移动通信室内信号覆盖系统的设备安装空间、室外通讯接入管路、室内主干的金属线槽进行统一预留。信号源和室内天馈线及线缆的分布由电信业务经营者进行专项设计。

移动通信室内信号覆盖的室内天馈线敷设在运营商专用桥架内，不应与智能化共用桥架。室内信号覆盖的天馈线安装在桥架外侧，不占用桥架空间。

移动通信覆盖系统室内水平桥架预留满足运营商线缆使用需求的金属镀锌槽式桥架，与智能化水平桥架平行吊装敷设，垂直桥架预留满足运营商线缆使用需求的金属镀锌槽式桥架，与智能化垂直桥架平行壁装敷设，同时桥架规格可结合运营商提资需求进行调整。运营商移动网设备用电应单独计量。

信息网络系统

系统概述

信息网络系统是智能化系统关键的基础平台，承担所有信息化业务的通信传输。山东大学龙山校区信息网络本着稳定性、可靠性、实用性、可扩展性兼顾先进性的原则，建设四套校区网络：校园网、物联网、无线网和考试专网。校园网、物联网与无线网逻辑隔离，共用一套核心、汇聚设备。绿色能源群学生宿舍建筑只涉及校园网、物联网及无线网。

校园网：校园网作为日常多媒体教学、办公、生活的信息交互平台，承载了整个校园的数据的传递，是校园最主要的信息平台。支持教学系统、办公系统、会议系统、专业业务系统等子系统的网络传输、信息交换等。

物联网：物联网用于搭载信息设施系统（公共广播系统、信息发布系统等）、建筑设备管理系统（楼宇自控、能源管理智能体系统等）、安全防范系统（视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车管理系统、安消一体化等）等多种业务。

无线网：无线网系统作为山东大学龙山校区（创新港）的网络基础设施，为师生教学、科研、校园管理和日常生活提供高效、安全、稳定的网络支持。无线网系统覆盖宿舍内的大厅、活动用房、办公室、寝室、楼梯间等处，实现室内外无线WIFI的全覆盖与无缝漫游。

校园网、物联网、无线网均采用以太全光网架构，单体建筑网络设计与校园整体网络架构匹配。

系统组成

校园网

校园网采用10G以太全光网方案，星型、分层架构设计，根据系统和管理需要搭建核心-汇聚-接入三层架构：

（1）核心层

出口路由器、防火墙及核心交换机统一配置在数据中心的网络机房，实现对山东大学其它校区及运营商网络的上联，并保障校园网内部数据流量的处理与转发。

部署双核心设备，两台核心交换机组建集群，使核心层网络有了设备级的冗余保证。且集群后的核心交换机具备双倍的业务处理能力，更高的表项容量，保障高并发场景下流量的高效转发。

- 汇聚层

在各组团汇聚机房内配置汇聚交换机，负责各组团网络的统一管理。汇聚层具有高带宽、高端口密度、高转发性能等特点，用于支撑该汇聚层下各业务部门之间的流量。汇聚层采用双汇聚设备，汇聚设备上行口采用400G捆绑到核心交换机，下行口采用100G下行接入到单体楼栋。主控板、电源板、上行接口做冗余热备，保障汇聚点可靠性。

在单体建筑汇聚机房/各楼层弱电间内配置全光汇聚设备，具备高速交换能力，用于连接大量接入层交换机，聚合相应流量并引导至汇聚机房。

- 接入层

单体建筑各房间的室内弱电信息箱内配置全光接入交换机。楼层走廊、大堂等不便安装室内弱电箱的区域，接入设备可设置在楼层弱电间内。

接入层需要具有高密度、高速率的端口，以支持更多的终端接入校园网。接入层使用多样化的10G前端设备，上行10G口，下行不同规格数目的10GE口，用于校园网的有线接入部分。

校园网拓扑结构图

物联网

物联网采用10G以太全光网方案，星型、分层架构设计，根据系统和管理需要搭建核心-汇聚-接入三层架构：

- 核心层与汇聚层

网络核心及汇聚设备与校园网、无线网共用，采用VLAN技术逻辑隔离。边缘计算网关经交换机接入楼栋全光汇聚设备。

（2）接入层

物联网独立配置全光接入交换机，配置在各建筑内物联网的楼层弱电间。接入交换机依据接入的终端数量和类型，可灵活选择是否支持POE供电的网络设备。

物联交换机统一采用RS485标准工业串行通讯接口，具备高兼容性、高抗干扰性、长距离传输、多点通讯能力。设备具备8口或16口等规格，兼容如电表、水表、照明、电梯等常见设施设备的能耗计量、使用状态监测、控制或遥控。不同类别或不同通讯波特率的设备，分别接入不同的通讯端口，以降低通讯冲突发生的概率。

物联网拓扑结构图

无线网

无线网采用10G以太全光网方案，星型、分层架构设计，根据系统和管理需要搭建核心-汇聚-接入三层架构：

（1）核心层与汇聚层

网络核心及汇聚设备与校园网、物联网共用，采用VLAN技术逻辑隔离。

通过在核心交换机上配置无线控制器，对校园内所有的AP进行统一的管理，所有的配置及版本软件由无线控制器进行统一下发，保障无线网络运维的便捷性。

- 接入层

独立配置光电混合缆交换机，与校园网共用弱电间。主要用于接入各类移动终端以及各种使用无线的教学设备，实现对教学、宿舍、公共等各区域实现无线网络全覆盖。

宿舍寝室的网络信息插座布放超六类网线，接入对应房间内的面板式无线AP，划归无线网统一管理。

- 末端无线接入点（无线AP）

无线接入点（AP）是无线网络的核心设备，不同类型的AP在功能和应用场景上各有特色。本方案根据绿色能源群学生宿舍的建筑功能与接入需求，规划配置面板式、放装式、高密放装式及室外全向型AP。本项目各类无线AP均需支持光电混合缆连接，保障不低于10Gbit/s的带宽需求 。

面板式AP：采用标准86型面板设计，墙面嵌入式壁挂安装。支持1-8终端的同步网络接入，适用于宿舍寝室、小型办公室等高密度但单区域容量适中的场景。

放装式AP：通常壁挂于顶棚或侧墙处安装，可支持8-50终端的同步网络接入。适用于大空间的无线覆盖，如中小型会议室、中型办公室和通道走廊等环境。

高密放装式AP：内置多块射频卡，提供更高的带机量，适用于人员密集的场所，如学术报告厅、体育馆等。能够支持50+终端的同步网络接入，满足高密度环境下的无线网络需求。

室外全向型AP：设计用于室外环境，具有防水、防尘、耐高低温等特性，能够抵御恶劣的天气条件。适用于室外道路、停车场、物流仓库等室外场所。

无线网拓扑结构图

末端布点原则

校园网布点原则

校园网全光接入交换机设置在宿舍门卫室、育人工作站、自习室、办公室等房间的室内弱电箱内。楼层走廊、开放研讨区、阅览空间等不便安装室内弱电箱的公共区域，交换机可设置在各楼层校园网弱电井。寝室内信息插座接入无线AP，划归无线网进行搭载。

室内弱电箱的全光接入交换机依据接入的终端数量，可选择4口、8口、16口设备，电气专业预留弱电箱内220V电源接入。

物联网布点原则

物联网全光接入交换机配置在各建筑内的物联网楼层弱电井，为区域内各业务系统提供网络搭载。接入交换机依据接入的终端数量和类型，灵活选择支持POE供电的网络设备。

在各楼栋的每层或几层弱电间分别设置物联交换机，用于搭载支持RS485协议的物联设备。每栋楼设置一台边缘计算网关用于处理物联设备相关数据。

无线网布点原则

无线网无线WIFI全覆盖，采用WIFI7设备。AP设备点位、选型部署原则如下：

（1）每间寝室内布置1台光口面板AP，采用光电复合缆供电布放到对应的校园网弱电井内。寝室内部署的网络信息插座接入对应房间内的面板式无线AP。

- 走廊、楼梯间、电梯间、开放研讨区、阅览空间等公共区域布置放装AP，采用光电复合缆布放到对应的校园网弱电井内。

- 部分人员密集的公共区域布置高密AP，采用光电复合缆布放到对应的校园网弱电井内。

- 宿舍门卫室、办公室、育人工作站等接入数小于8人的场景布置1台光口面板AP，采用光电复合缆供电布放到对应的校园网弱电井内。

- 自习室、会议室等场景布置放装AP，采用光电复合缆布放到对应的校园网弱电井内。

- 下沉式庭院、非机动车停车区等室外区域布置室外全向型AP，采用光电复合缆布放到附近单体建筑的校园网弱电井内。

各类无线AP的布放，需依据设备具体参数，满足本项目所有楼栋室内外的无线网络覆盖。

用户电话交换系统

电话交换系统线缆在综合布线系统中统一考虑，电话交换系统线缆在综合布线系统中统一考虑，终端电话采用超六类网线敷设至弱电井，弱电井设置语音网关。语音网关接、电话核心及主干光缆由运营商负责。

综合布线系统

系统概述

综合布线系统是采用标准的缆线与连接器件将所有语音、数据、图像、及多媒体业务系统设备的布线组合在一套标准的布线系统。

综合布线系统包括校园网、物联网、无线网等布线系统。校园网基于万兆光纤的高速通信链路，采用单模光纤到房间、超六类网线到终端的模式构建。物联网采用光纤到楼层、超六类网线和RS485线缆到终端的模式构建。

系统组成

系统组成严格按照结构化布线的六个子系统标准实施：工作区子系统、配线子系统、干线子系统、管理子系统、设备间子系统和建筑群子系统，同时充分考虑语音、安全防范、一卡通、广播、能源管理等智能化系统及业务系统的应用需求。

（1）工作区子系统：

工作区子系统由终端设备连接到信息插座的连线组成，包括信息插座、连接软线、适配器等，信息插座为8芯[RJ45]的标准插口。信息插座的安装高度应根据电气专业的电源插座进行调整，与电源插座安装高度保持一致。

485协议的物联网终端设备采用RS485标准插口。

（2）配线子系统

配线子系统由工作区的信息插座模块、信息插座模块到弱电间的配线设备（FD）的水平线缆、弱电间的配线设备和设备线缆及跳线等组成。

校园网布线：门卫室等功能用房的各终端信息点位至房间校园网弱电箱，各学生宿舍同时设置终端信息点位至楼层弱电井。均采用超六类非屏蔽双绞线，支持500Mbps的传输速率，配线线缆长度应为90米以内。校园网弱电箱至楼层弱电间配线设备采用不少于6芯室内单模光缆。物联网设备（支持RJ45接口协议）选用超六类非屏蔽双绞线，支持250Mbps的传输速率，配线线缆长度应不超过90米。

物联网设备（支持485接口协议）选用RS485线缆，支持485的传输速率。

（3）干线子系统

干线子系统由设备间到弱电间（电信间）的主干线缆、安装在设备间的建筑物配线设备（BD）及设备线缆和跳线组成。校园网、物联网的干线由楼层电信间（弱电间）至设备间采用不少于12芯室内万兆单模光缆。同时干线线缆配置考虑水平电缆20%的备份线对。

（4）入口设施及管理子系统

入口设施子系统由建筑物的进线设备、各种主机配线设备及配线保护设备组成，包括光纤配线架、尾纤、跳线等。宿舍的弱电进户间（依据单体建筑布局进行调整）可作为光缆接入间，设置19英寸的标准网络机柜，并预留主干光缆的配线架安装位置。

管理子系统由管理间的配线架、尾纤及跳线等组成。

终端布点原则

1、宿舍间布点

学生宿舍墙面布设不少于2组的信息点采用超六类非屏蔽网线，信息点从宿舍内面板AP网口接入。房间内要做到无线WIFI全覆盖。

2、宿管办公室布点

从弱电间布设1根不少于6芯单模光纤至办公室墙面弱电箱，从弱电箱至工位布设超六类非屏蔽网线，每个工位布置1个信息插座（网络+语音）；暂无工位布置的办公室，可按照5~10㎡/工位来布置点位。房间内要做到无线WIFI全覆盖。

3、门卫室布点

从弱电间布设1根不少于6芯单模光纤至弱电箱，从弱电箱至门卫室工位布设超六类非屏蔽网线，每台工位布置4个信息点、1个打印机点和1个电话点。房间内要做到无线WIFI全覆盖。

2、育人工作站（谈话室）布点

从弱电井布设1根不少于6芯单模光缆至墙面弱电箱，房间墙面布设2组2个信息点，从弱电箱至墙面信息点采用超六类非屏蔽网线。暂无工位布置的工作站，可按照5~10㎡/工位来布置点位。房间内要做到无线WIFI全覆盖。

4、设备机房布点

设备机房（变电所、生活水机房、直饮水机房、进、排放机房等）布放超六类非屏蔽网线布放至墙面1组信息插座（1个网络点+1个语音点）。

5、售卖机、自主洗衣机等智慧化应用终端的布点

宿舍建筑内的各种自助终端预留物联网信息网络点位，并提资给电气专业预留电源。

信息导引及发布系统

系统概述

信息导引及发布系统是一个用于数字化媒体内容发布与播出的专业系统，可以替代张贴海报、播放录像带、光盘等旧有的宣传方式，将需要宣传和发布的内容以数字化的方式编辑制作，通过网络化的方式传输到指定的宣传发布点进行播出，并以信息化方式进行集中管理，以达到信息的定向发布、实时更新和集中管理目的。

本系统各显示屏需电气配合预留强电电源：信息发布一体机预留220V电源插座，置于一体机屏体后方，与弱电点位等高；LED显示屏按每平米1KW预留电源，布至LED显示屏智能控制箱。

系统组成

信息导引及发布系统基于设备网中逻辑专网部署，采用B/S架构（同时也需支持C/S架构），使得信息发布工作更加稳定，管理维护更加方便。系统采用开放式接口，并根据智慧校园建设需要，灵活地增加其它功能，包括对接自办节目、电视节目等，实现发布信息的共享。

系统中央控制服务器具有的集中管理与维护功能，远程任务文件分发，包含临时任务的插入和播放，软件安装、系统更新等、任务集中编排、发布、播放、和监控等，信息发布点位可以无限增加。

信息导引及发布系统采用“管理中心+播放器终端+显示屏”模式，LED显示屏、液晶显示器分别配置一台播放器终端实现播放控制和管理，并要求能通过联网管理、发布广告到各个屏。软件带有视频排版、用户管理、实时视频播放等功能。

整个系统由管理中心、传输网络、播放器和终端显示屏4个部分组成。

管理中心操作员应至少分两类，一类是系统操作员，负责对系统的运行进行设置和管理。系统操作员对系统具有较高权限，可以进行各项操作，但主要工作范围应是：系统规划、管理员管理、企业管理和日志管理等。另一类为业务操作员，负责校园发布业务的日常管理和维护，包括素材提供、节目单制作、任务播放安排等。

信息导引及发布系统的传输网络为物联专网，管理中心、高清播放器到各显示屏的网络连接是基于物联专网的逻辑专网，管理员可以在校园网、校外互联网访问、管理信息导引及发布系统。

高清播放器对网络支持即插即用，能够实现端口的自动映射、网关设备的自动识别、播放管理服务器的自动注册功能，自动定义广域网服务端口和播放器之间的映射关系，自动穿越防火墙功能。

终端布点原则

信息导引及发布系统显示终端有多种设备，包括液晶一体机、LED屏等，信息发布显示终端部署原则：

各单体建筑首层根据电梯厅布局设置1~2台不小于32寸液晶显示屏，显示各类通知信息。（具体尺寸根据现场尺寸确定）

各单体宿舍楼门厅设置两台不小于55寸液晶显示屏。（具体数量和尺寸根据现场尺寸确定）

电梯五方对讲系统

系统采用基于IP网络和现场总线相结合的信号传输方式，实现安防控制室、值班室与电梯机房、电梯轿厢、电梯轿顶、电梯轿底之间的语音对讲、求助报警、录音等功能。

在安防控制室内设置网络管理控制器和网络型对讲总机，在值班室内设置网络型对讲主机。在电梯控制箱处设置网络适配器，并在电梯机房、电梯轿厢、电梯轿厢顶部和电梯基坑等处设置总线制对讲分机。

电梯供应商提供五方对讲系统设备的采购和实施，智能化专业根据电梯五方对讲的需求进行通讯线设计。

公共广播系统

系统概述

公共广播系统是智慧校园不可缺少的基础设施之一，尽管近几年来视频技术和网络技术在飞速的发展，但校园智能广播系统仍以它的实用性、经济性、便捷性被各类学校所应用，系统主要用于各种校园公共场合，如举行全校的活动、通知、升国旗、课间操、播送课间音乐、表扬先进、召开全校大会等。

系统组成

本系统架构采用网络TCP/IP架构，采用标准通用协议，且由三层网络构架，分为管理层、控制层、设备层组成。

管理层：主要由管理软件、网络广播控制主机、总工作站、分控工作站、网络寻呼话筒、网络监听音箱、电源时序器、前置放大器、广播话筒、CD/DVD播放器、数字调谐器等组成，在各宿舍单体建筑值班室或服务台设置寻呼话筒。

控制层：主要由网络解码器、功率放大器、网络功放设备组成，接入校园物联专网，实现对音源播放控制。

设备层：主要有终端扬声器等设备，本项目设置独立的公共广播及背景音乐音箱，不与消防广播系统共用。

终端布点原则

本项目设置独立的公共广播及背景音乐音箱，不与消防广播系统共用。在本标段各单体建筑校园物联专网弱电井设置网络解码器及功率放大器，可以对各楼层进行一对一单播、一对多组播和全区广播。

各建筑在值班室或服务台设置寻呼话筒。

各建筑楼层设置吸顶扬声器或壁挂扬声器，采用70V/100V定压传输方式。音箱间距约8-12米。

无线对讲系统

系统概述

无线对讲系统是工作在超短波频段的，可实现点对点、点对面，无需拨号发起，即按即通的无线通信方式，通常使用在校园团队通信中，完成快速的团队信息分享，在无线信号的传输范围内，校园管理人员可以在移动中快速发送或接受指定频率上的语音或数据信息，是团队通信协调的一种有效方式。（须经过当地无线电管理部门的批准。）

系统组成

无线对讲系统在公共场所、民用建筑内对数字对讲机信号遮挡损耗较强或产生多处信号通信屏蔽及盲区的场所采用多台固定数字中继台及室内天馈线分布系统进行通信组网。（无信号遮挡损耗的空间可釆用多个数字手持对讲机进行单频通信组网。）

系统由集群系统、固定数字中继信道主机、合路器、分路器、双工器、干线放大器、功率分配器、耦合分支器、射频同轴电缆或光缆、近端光信号发射器/远端光接收射频放大器、室内或室外天线、数字对讲机等组成。

集群系统、固定数字中继信道主机、合路器、分路器等终端设备由校园整体智能化考虑，学生宿舍无线对讲系统仅考虑室内、室外天线及传输部分，确保室内、外无线对讲信号全面覆盖。

系统设计

集群系统：集群的软件和服务器设置在平安校园综合管理中心内。

同时配置数字中继信道主机，每台支持不少于2个信道并实现同时在线，设置在平安校园综合管理中心内，提供通信对讲终端用户语音或数据信息的交换，将在接收频率上接收到的一方信号经过频率转换处理后在发射频率上发送给通信的另一方。

合路器、分路器：配置不少于4路信道合路器和4路信道分路器，设置在平安校园综合管理中心内，主要作用在于不同频率、不同制式的系统信号进行合路，同时对上行信号进行分路。

室内天线：在绿色能源群学生宿舍各疏散楼梯前室、合用前室出入口、走廊、公共通道处、地下室设置室内全向吸顶天线。保证宿舍单体建筑天线的信号全覆盖。

多媒体会议系统

系统概述

会议室主要用于学生、教职工进行日常学术研讨、小型会议使用。研讨室配备音视频设备，方便与会者分享幻灯片、演示文稿和实验数据等。

本系统各房间显示屏、会议机柜需电气配合预留强电电源。所有研讨室机柜需做保护接地，接入各研讨室所在楼栋综合接地体。

系统组成

主要包括大屏显示系统、智能中控系统、音频扩音系统、远程视频会议系统。

布点原则

研讨室（2号楼2层会议室）

显示系统：根据研讨室形状，根据实际面积选择合适尺寸的液晶一体机。2号楼2层会议室面积约37㎡，建议配置65寸液晶一体机，挂墙安装，并配置无线投屏。

会议预约：配置会议预约显示屏,会议预约屏具备签到功能，后期与学校预约系统联动。

建筑设备管理系统

建筑设备监控系统

系统概述

建筑设备监控系统主要对绿色能源群学生宿舍机电设备进行监视、控制、测量，使各种机电设备安全运行、可靠、节约能源、节省人力、环境舒适。系统主要对宿舍的送排风机系统、给排水系统、电梯系统等进行监测与控制。

系统组成

本系统采用网络型架构形式，且由三层网络构架组成，分为管理层、控制层、现场设备层。

现场设备层：由设置在现场的传感器、执行器等设备组成，通过信号线缆接入到控制器。

控制层：现场控制层设备采用符合BACnet、ModBus等标准通信协议的控制器，运行在校园物联专网络系统内。控制层由通讯线、DDC控制器、物联网交换机等设备组成，控制器尽量靠近所要监控的设备。

管理层：将众多分散设备的运行、安全状况、能源使用状况实行集中监视管理和分散控制，显示设备状态控制。系统呈现电脑图形化监控、实时反馈。管理层由总控软件、工作站、服务器等组成。

布点原则

每栋宿舍楼配置一台边缘计算网关，完成本区域能源的实时监测、优化调度与闭环控制，建筑设备管理系统及水电控制系统共用一台设备。生活用水、直饮水、光伏、电梯等成套设备通过8口或16口物联网交换机接入后端管理层。

（1）送、排风机系统

对整个建筑内的送风机、排风机、双速排风排烟机进行自动控制。加压风机、火灾补风机、排烟风机由消防控制，不纳入建筑设备监控系统。排风排烟机一般为低速排风、高速排烟，正常情况下，由建筑设备监控系统控制风机的低速启停，当发生火灾时，由消防系统强制将风机自动转为高速运转。

1) 检测送、排风机的运行状态、故障状态、手/自动状态反馈；

2) 控制送、排风机的启停。

（2）给排水系统

1) 污水坑水位超高、超低报警监视；

2) 排污水泵的运行状态、手自动监测和故障监测；

3）给水设备自带成套控制系统，需要给排水专业预留的RS-485通讯接口和MODBUS通讯协议与建筑设备监控系统对接，实现远程监视包含但不限于以下功能：水箱液位监测、供/回水压力及流量监测、阀门状态反馈、水泵/机组运行状态、故障报警、手自动状态、频率反馈（如有）等；

（3）联网型风机盘管控制系统

风机盘管采用带计时功能智能联网温控面板实现远程节能管理，联网温控面板需提供标准有线通讯接口及开放的通讯协议，通信协议要求采用BACnet或ModBus、RS-485等国际标准协议，通过物联交换机接入管理层；温控面板监测的室内温度与风机盘管运行策略进行联动，同时与冷/热源（换热）系统整体进行联动控制。采集点位如下：

1) 室内温度检测；

2) 风机盘管高、中、低三速反馈；

3) 风机盘管高、中、低三速控制；

4) 风机盘管水阀控制；

5) 风机盘管运行状态；

6) 风机盘管制冷/制热/通风

7) 风机盘管开关

（4）二次供水设备：

1）进出水流量监测

2）进出水压力监测

（5）生活用水系统、直饮水系统

生活用水系统、直饮水系统设备自带成套控制系统，需要给排水专业预留的RS-485通讯接口和MODBUS通讯协议与建筑设备监控系统对接，实现远程监视包含但不限于以下功能：水箱/储罐的液位及温度监测、供/回水压力、流量及温度监测、阀门状态反馈、水泵/机组运行状态、故障报警、手自动状态、频率反馈（如有）等；

（4）电梯监视系统

电梯设备由电梯专业电梯自带群控控制系统，要求配置可扩展的RS-485现场总线接口和Modbus标准通讯协议与建筑设备监控系统对接。实现远程监视电梯运行位置、历程、故障报警等功能。

（5）光伏发电系统

光伏发电设备自带控制系统，要求配置可扩展的RS-485现场总线接口和Modbus标准通讯协议与建筑设备监控系统对接。实现远程反馈运行状态、故障报警等功能。

能源管理智能体系统

系统概述

能源管理智能体系统对宿舍楼内重要的用电回路、供水管道上安装的智能远传计量表进行数据采集，并上传至智慧校园能源管理智能体系统。让管理人员实时掌握宿舍楼整体及主要用能设备的能耗情况，发现能耗浪费环节，提高管理水平，实现管理节能；并能深度挖掘节能潜力，为节能技术改造提供科学详尽的数据，为能源精细化管理的可行性提供技术支撑。

系统组成

该系统架构采用网络TCP/IP架构，采用标准通用协议，且由三层网络构架，分为管理层、控制层、现场设备层组成。系统支持Modbus、DL/T645、CJ/T188、RS-485等设备及终端的标准及规约。通道支持串口、GPRS、以太网等通讯通道。

现场设备层：由各类智能远传计量表（表具由其他专业设计并提供）组成，提供RS-485通讯接口及通讯协议，通过标准通讯协议以总线形式将数据上传至管理层系统平台。

采集层：由采集器网关组成，实时采集、处理、存储并通过校园物联专网上传各类能源使用数据至管理层。

管理层：建立计量模型，对宿舍内各类区域的水、电制定定额指标，将采集上来的数据进行计算分析，对用能行为进行监测，对用能异常、超常进行预警，形成结算报表和管理办法。管理层由总控软件、工作站、服务器等组成。

布点原则

每栋宿舍楼配置一台边缘计算网关，完成本区域能源的实时监测、优化调度与闭环控制，建筑设备管理系统及水电控制系统共用一台设备。水、电表等通过8口或16口物联网交换机接入后端管理层，其他机电设备采用DDC控制器监控。

物联交换机根据接入设备数量每层设置8口或16口的物联交换机，设备部署在弱电间；边缘计算网关放置在本楼的汇聚机房或设备环境运行较好的区域。

（1）用电计量

1）用电计量原则

设计用电一级计量、二级计量、三级计量：

一级用电计量：学校用电总表，要求构建龙山校区计量供电关系（不在本次设计范围）。

二级用电计量：设计学生宿舍单体建筑计量，同时设计分项用电（照明、动力、空调、特殊用电）计量，配电间设计各单体建筑配电箱智能电表。

三级用电计量：分户计量或功能区（宿舍、值班室、公共区域等其他区域）计量，宿舍分户设置电表，集中设置在电井内，且采用‘一进三出’分项计量智能电表。

2）用电安全设计原则：

各宿舍总回路加装智能断路器，漏电、超负载断电保护，智能识别超负载设备，便于宿舍管理。

3）用电管理原则

用电管理：通过数字化能源管理系统，实施用电定额管理、维修管理、运维管理、设备管理、日志管理、托管管理。

4）电表安装

电表安装在强电井内或主要配电箱（柜）内。电表通信方式应支持RS-485。

5）电力系统对接

通过平台接口协议对接的方式，与电力监控系统进行数据对接，将相关数据对接给平台使用、分析。

（2）用水计量

1）用水计量原则

设计一级给水计量、二级给水计量、三级给水计量RS-485智能水表，并接入学校给水管网监测系统，其给水计量原则如下：

一级给水计量：学校用水总表（市政进水总管，不在本次设计范围）。

二级给水计量：设计学生宿舍单体建筑计量。

三级给水计量：各宿舍平面单元计量、公共卫生间计量、空调补水计量、同时设计洗衣机总表计量、其他用水总表计量，以便计算查漏补损。

2）水表安装

电表安装在水管井内。水表通信方式应支持RS-485。

（3）供冷计量：

1）供冷计量原则

设计供冷一级计量、二级计量：

一级供冷计量

设计宿舍单体建筑供冷总用量计量。

二级供冷计量

宿舍单体建筑中各平面功能分区（宿舍、值班室、公共区域等其他区域等）使用集中冷空调，并采用两部制计量法（“固定面积费 + 实际使用时长费”）实现分户计量，设计具有RS-485通信功能的智能温控面板，通过柔性计量，将其各分户用量接入能源管理智能体系统，实现中央空调的分户计量和分户管理。

安全技术防范系统

视频安防监控系统

系统概述

视频安防监控系统是校园安全技术防范的重要组成部分，监控点位需覆盖各建筑出入口、走廊、电梯厅、消防通道、电梯轿厢、下沉式庭院、公共区域、数据中心、非机动车库、变电所、水泵房、消防泵房、其他重要机房、重要库房以及其它需要重点监视的场所设，保证任何人从任何通道进入校区内任何楼层、区域都至少能被摄录一到二次图像记录在案，确保不遗漏；做到无死角、全面受控。

系统组成

视频监控系统包括前端摄像机、传输设备、控制处理设备、视频存储和显示设备组成。本项目各单体建筑需设计前端摄像机以及传输网络、基础软件管理平台、服务器、存储等设备满足基本使用需求。

前端摄像机的分辨率≥400万像素，存储保存周期不少于90天。所有摄像机通过物联专网接入本系统基础软件管理平台。

布点原则

前端监控摄像机主要设置在一层出入口、走廊、电梯厅、电梯轿厢、公共区域、学生活动空间、汇聚机房、变配电间、非机动车库等重要区域。一层对外出入口摄像机具备人脸识别功能。

在值班室设置监控分控工作站（值班室），监控管理电脑与报警管理电脑合用。

摄像机供电采用POE供电模式，传输线缆采用超六类非屏蔽双绞线，就近接入物联网弱电井。

信息网络系统需在对应弱电井提供相应的POE交换机。

点位分布原则（包括但不限于以下区域）：

400万像素低照度室外高清枪机：建筑红线内室外区域；

400万像素低照度室外高清枪机（带人脸识别或结构化功能）：建筑外门口、上人屋面（如有）；

400万像素低照度高清半球（带人脸识别功能）：建筑出入口、一层对外区域、地下室电梯厅；

400万像素低照度高清半球：自助区域、汇聚机房、走廊，每层电梯厅、一层楼梯间对外出口、楼梯间/楼梯前室、消控室、公共活动室（带拾音）、会客区（带拾音）、开放研讨区（带拾音）、公共洗衣房、自习室（带拾音）、阅览区（带拾音）、快递存放区、图书借阅区（带拾音）、自动售卖区、导诊台（带拾音）、就诊等候区（带拾音）等公共区域；

400万像素低照度高清枪机：强弱电井、下沉式庭院、非机动车库、水电气暖设备房（包括排风机房、排烟机房、进风机房、水泵房、消防泵站、变配电室、热水机房、空调机房、直饮水机房等）；

电梯轿厢专用半球：电梯轿厢,用无线网桥通讯；

高空鹰眼摄像机：建筑高点；

本建筑分控监控管理电脑：值班室。

入侵报警报警系统

系统概述

入侵报警系统是利用传感器技术和电子信息技术，对非法进入设防区域的行为进行探测和报警的系统。系统通过对各类传感器及相关处理设备的综合使用，达到对重点区域安全提供保障作用的目的。同时与视频安防监控子系统的联动，以便及时通知保安人员采取必要措施响应。

系统组成

每个探测区域单独设置防区，前端设备采用RS485总线串联至报警主机，报警主机通过物联专网接入基础软件管理平台，系统应具有电子地图联动功能，能直观地显示报警类型及报警地点。

布点原则

在学生宿舍一层值班室设置报警分控工作站，部署报警主机和报警管理电脑，接入本建筑的入侵报警探测器、紧急报警按钮。

点位分布原则（包括但不限于以下区域）：

紧急报警按钮及声光报警器：一层值班室、无障碍卫生间、导诊台；

一键式报警箱：一层主入口；

红外微波双鉴探测器：变电所、直饮水机房等重要机房或重要房间；

报警主机和管理电脑：一层值班室。

电子巡查系统

系统概述

电子巡查系统是基于4G/wifi网络，与数字化无线对讲机共用终端设备，主要用于保卫和后勤管理部门的日常管理对讲。采用无线式电子巡查模式。

系统组成

电子巡查系统系统由NFC标签、数字化无线对讲终端设备和基础软件管理平台组成，数字化无线对讲终端设备通过物联专网接入基础软件管理平台。

布点原则

巡查点：一层大厅、走廊尽头、消防通道、楼梯间、公共区域、非机动车库、变配电室、水泵房、消防泵站等重点巡查区域。

出入口控制系统

系统概述

出入口控制系统主要实现宿舍出入口的安全管理，对门禁资源、人员、权限、报警等进行一体化管理。控制端对出入口资源权限进行统一的操作管理，对报警、事件实现中心化管理。出入口控制系统主要实现门禁管理和人员通道管理。系统主要完成对主要出入口、宿舍、重要库房、重要功能房间、设备机房等重要区域的出入人员进行识别、记录、控制和管理，并完成其内部公共区域的治安防范监控功能，以保证受控区域的安全，阻止非法人员进入某些特定区域。系统采用统一数据库，数据与现有校区能够互联互通。

系统组成

出入口控制系统由控制管理主机、门禁控制器、电控锁、读卡器、开门按钮、及智能卡等组成。人员通道管理系统由控制管理主机、智能人脸闸机等组成。

布点原则

在一层值班室设置出入口控制系统管理工作站与报警管理工作站共用。

门禁控制器部署在楼层物联网弱电井，楼层的物联网弱电井分别接入各自区域的设备。

（1）门禁控制管理

在宿舍的楼梯间出入口、水暖电等重要设备机房、汇聚机房、强、弱电井部署门禁读卡器、电磁锁、出门按钮。

门禁控制系统应与火灾自动报警系统联动。当发生火灾事故时，火灾自动报警系统发出撤防信号，使相应区域内的门禁控制器处于撤防状态。

（2）人员通道管理

在学生公寓入口内设置人脸识别通道管理道闸。通道管理系统应与火灾自动报警系统联动。当发生火灾事故时，火灾自动报警系统发出撤防信号，使室内的通道管理道闸处于撤防状态。

（3）宿舍房间管理

在宿舍房间部署有线智能门锁，门锁支持RS-485通讯协议，门锁孔洞和线缆位置预留由装修单位进行考虑。

机房工程

信息接入机房

系统概述

绿色能源群学生宿舍的信息接入聚机房信息接入机房实现外部信号接入、内部汇聚及智能化系统的互联互通，是保障智能化系统高效、稳定运行的 “信息枢纽”。

机房参照数据中心设计规范GB50174-2017的C级机房建设，确保网络机房总体效果的前提下，做到结构合理、功能完善、美观实用；为系统将来的安全运行打下一个坚实的基础，为从事计算机操作、机房管理工作人员创造良好的工作环境；同时为今后业务的发展留有余地。

系统组成

网络机房工程具体设计内容包括以下子系统：

（1）装饰子系统

（2）配电子系统

（3）空调子系统

（4）机柜子系统

（5）防雷接地子系统

（6）动力环境集中监控及安防子系统

以上子系统，网络机房根据需求和GB50174-2017中对应C级机房等级标准设计。

系统设计

装饰子系统

网络机房装饰需遵循“绿色、环保”的基本原则，满足安全性、可靠性、灵活性、扩展性、美观舒适、经济合理等要求，以及相关建设标准要求，并注重各专业的综合配合协调与衔接和机房工艺环境专业特性的保障。

（1）地面部分

汇聚地面铺设防静电活动地板，采用600x600x35mm全钢防静电活动地板，地板铺设高度不低于250mm；活动地板下的地面和四壁装饰采用水泥砂浆抹灰；地面材料应平整、耐磨。

铺设地板前进行找平处理，在地面及地板下墙、柱面四周均满涂防尘漆做防尘处理，保证机房内的空气洁净。

抗静电地板安装时，同时安装等电位连接系统。空调配电柜、机柜设备放置区域，采用50角钢做承重安装支架，架高与地板上表面高度一致。

人员入口采用入口台阶，采用抗静电地板平铺，并做二次台阶处理，垂直面铝塑板饰面，收口处均采用1.0mm厚的不锈钢板装饰条收口，出入口均采用L50x50x5角钢网架做牢靠固定。

设备入口采用活动入口斜坡，采用L50角钢制作，用工程板作基层、压花铝板饰面层，采用不锈钢收口。

（2）顶面部分

天花安装前清理天棚底面、梁及墙沿上部找平后乳胶漆处理。

（3）墙面部分

墙面找平后乳胶漆处理。

（4）门窗部分

网络机房入口门采用甲级钢制防火门。机房的所有外窗均由C75轻钢龙骨+石膏板做密闭处理，封闭前做好防水处理，窗户玻璃内侧采用防火窗帘遮挡。封窗时外装饰窗户予以保留，内部密封板装饰后满足外观整体美观效果。

配电子系统

（1）配电回路

网络机房按照C级机房供电设计，采用双重电源市供电，由低压变配电室引入两路独立的市电电源回路作为机房的专用供电回路。

市电回路：插座、空调、照明等具有电冲击性及感性和容性的设备使用，对不同相位分配均衡负载。

单机柜用电功率按照6KW进行设计，结合业主对设备用电需求进行调整。

（2）照明系统

一般照明：

机房区域设置市电照明系统，照明系统采用600*600mm的LED高效平板灯，在机房内部适当位置均匀布置，使光照均匀，机房及中央控制室照度标准值按照500lx设计。

备用照明：

机房备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的10%；备用照明可为一般照明的一部分。

机房采用部分平板灯作为备用照明，和市电照明回路分开设置，备用照明供电系统在机房市电停电情况下自动启动，由UPS系统供电，以确保应急功能。

（3）插座系统

普通插座：机房市电维修插座采用10A五孔插座，安装在高于地板面300毫米的墙壁上。

工业连接器插座：在机房内各机柜均采用双回路供电模式UPS电源供电，根据机柜实际功率配置匹配的PDU插座。

（4）线缆选型

项目采用的电缆要求应不低于山东省地方标准。

空调子系统

参照《数据中心设计规范》GB50174-2017对数据中心机房的温湿度要求，机房内的环境要求如下表：

| 冷通道或机柜进风区域的温度 | 18°C~27°C | 不得结露 |
| --- | --- | --- |
| 冷通道或机柜进风区域的相对湿度和露点温度 | 露点温度5.5°C~15°C，同时相对湿度不大于60% |  |
| 主机房环境温度和相对湿度（停机时） | 5°C~45℃，8%~80%，同时露点温度不大于27°C |  |
| 主机房和辅助区温度变化率 | 使用磁带驱动时＜5℃/h，使用磁盘驱动时＜20℃/h， |  |
| 辅助区温度、相对湿度（开机时） | 5°C~35°C、35%~75% |  |
| 辅助区温度、相对湿度（停机时） | 5°C~35°C、20%~80% |  |

机房模块内按照N模式配置行级风冷精密空调。

机柜子系统

信息接入机房内设置落地机柜，机柜尺寸600x600x2000mmm，用于安装配线架、运营商设备等。

等电位接地是使用导体将机柜外壳，配电柜金属箱体，以及金属骨架，线槽等连接为一个整体，并最终与高架地板下的等电位带结合，成为一个法拉第笼，达到防雷接地的保护作用。

通过接地排，将服务器机柜，冷通道金属骨架，移动门，机柜顶部桥架全部连接起来，形成一个等电位结构，保护人身安全。接地铜排截面积不小于25mm2，接地用线缆选用阻燃6mm2电缆做可靠连接。

防雷接地子系统

网络机房所在建筑本身应具有良好的防直击雷保护措施，此次防雷工程设计主要针对计算机机房部分，按照《建筑物防雷设计规范》GB50057，重点考虑因雷击或线路过电压对计算机及其相关设备造成的损坏，进行合理的等电位连接，从而提高整体机房的耐雷电冲击水平。

IT设备机房等电位接地：接地网采用30x3mm铜排和25平方铜编织带构成，编织铜线网格尺寸为0.6mx0.6m（其余房间网格尺寸为1.8mx1.8m），可靠接至建筑预留在机房内的等电位箱内。机柜采用两根不同长度的WDZB-BYJR-1x6mm²的铜导线与等电位联络网格连接，UPS 、配电柜、空调等用电设备基础与接地环网采用10平的软导线进行连接

动力环境集中监控系统

系统对机房精密空调、配电柜、机房环境（包括房间温湿度、漏水探测、氢气浓度等）实现集中、远程监控和故障报警。

监控内容包括：精密空调、配电柜、机房环境（包括房间温湿度、漏水探测、氢气浓度）。

精密空调、新风机：设备自带RS485接口通信接口及通信协议，实时监测各模块压缩机、风机、去湿器、加热器工作情况及设定温湿度、回风温湿度、控制状态（本机、远程、微机）和温湿度报警。

配电柜监测：三相电压、电流、功率、电度、功率因数、频率、谐波等电量参数，开关运行信号、故障信号等。

漏水监测：对空调系统漏水情况实时监测、报警等。采用线式定位漏水检测系统。

温湿度监测：在机房设置温湿度传感器，实时监测机房内的温湿度，以保证机器的正常运行。（温湿度传感器冷通道安装在机柜进风侧）。室外每个集装箱都安装一个温湿度传感器。

环境监控子系统及设备监控子系统的历史监控数据的保存期限应不少于3年。

汇聚网络机房

系统概述

绿色能源群学生宿舍的汇聚网络机房是集中存储、管理和处理海量数据的物理设施，通过服务器、网络设备、存储系统及管理软件等组件，为各类系统提供基础支撑。

机房参照数据中心设计规范GB50174-2017的B级机房建设，确保网络机房总体效果的前提下，做到结构合理、功能完善、美观实用；为系统将来的安全运行打下一个坚实的基础，为从事计算机操作、机房管理工作人员创造良好的工作环境；同时为今后业务的发展留有余地。

系统组成

网络机房工程具体设计内容包括以下子系统：

（1）装饰子系统

（2）配电子系统

（3）不间断电源系统

（4）空调子系统

（5）机柜及热通道子系统

（6）防雷接地子系统

（7）综合布线子系统

（8）动力环境集中监控及安防子系统

（9）消防子系统

以上子系统，网络机房根据需求和GB50174-2017中对应B级机房等级标准设计。

系统设计

装饰子系统

网络机房装饰需遵循“绿色、环保”的基本原则，满足安全性、可靠性、灵活性、扩展性、美观舒适、经济合理等要求，以及相关建设标准要求，并注重各专业的综合配合协调与衔接和机房工艺环境专业特性的保障。

（1）地面部分

网络机房、UPS室地面铺设防静电活动地板，采用600x600x35mm全钢防静电活动地板，地板铺设高度不低于250mm；活动地板下的地面和四壁装饰采用水泥砂浆抹灰；地面材料应平整、耐磨。

铺设地板前进行找平处理，在地面及地板下墙、柱面四周均满涂防尘漆做防尘处理，保证机房内的空气洁净。地板下铺设25mm厚B1级橡塑保温板（上翻至地板高度），保温板上覆盖1mm厚镀锌板。

抗静电地板安装时，同时安装等电位连接系统。空调、UPS、配电柜、机柜设备放置区域，采用50角钢做承重安装支架，架高与地板上表面高度一致。

人员入口采用入口台阶，采用抗静电地板平铺，并做二次台阶处理，垂直面铝塑板饰面，收口处均采用1.0mm厚的不锈钢板装饰条收口，出入口均采用L50x50x5角钢网架做牢靠固定。

设备入口采用活动入口斜坡，采用L50角钢制作，用工程板作基层、压花铝板饰面层，不锈钢收口。

（2）顶面部分

机房吊顶材料采用600*600mm宽微孔铝板吊顶，同时采用铝合金装饰性凹槽龙骨，使吊顶整体较为美观。

参照《数据中心设计规范》GB50174-2017要求，主机房净高应根据机柜高度及通风要求确定，且不宜小于3m。数据中心机房、电源室等功能区的吊顶层距地板面净高为3m。

天花安装前清理天棚底面、梁及墙沿上部并刷环保防尘漆进行防尘处理。

（3）墙面部分

机房、墙、柱面均采用C75型轻钢龙骨架空安装，龙骨间距为600mm，轻钢龙骨另加U38加强龙骨支撑以保证钢架强度。内墙、柱面装饰面层采用厚彩钢石膏复合板+厚彩钢复合板饰面。

选用彩钢石膏复合板，金属面板采用U型边，相邻墙板之间提供专业扣件进行固定连接，并提供配套压条封住缝隙。

为使网络机房内整体色彩协调，踢脚线选择与墙面配套的踢脚线（踢脚线高100mm）。

金属龙骨形成法拉第笼，有效防止空间的感应雷击。地板下、吊顶上墙、柱面均采用轻钢龙骨不燃板封闭。

（4）门窗部分

网络机房入口门采用甲级钢制防火门。机房的所有外窗均由C75轻钢龙骨+石膏板做密闭处理，封闭前做好防水处理，窗户玻璃内侧采用防火窗帘遮挡。封窗时外装饰窗户予以保留，内部密封板装饰后满足外观整体美观效果。

配电子系统

（1）配电回路

网络机房按照B级机房供电设计，采用双重电源供电，由低压变配电室引入两路独立的市电电源回路作为机房的专用供电回路。配置机房进线柜，为机房UPS、照明等供电。

UPS回路：机房UPS电源为机柜内计算机设备、网络设备等供电。

市电回路：插座、空调、照明等具有电冲击性及感性和容性的设备使用，对不同相位分配均衡负载。

单机柜用电功率按照6KW进行设计，结合业主对设备用电需求进行调整。

（2）照明系统

一般照明：

机房区域设置市电照明系统，照明系统采用600*600mm的LED高效平板灯，在机房内部适当位置均匀布置，使光照均匀，机房及中央控制室照度标准值按照500lx设计，UPS室照度标准值按照200lx设计。

备用照明：

机房备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的10%；备用照明可为一般照明的一部分。

机房采用部分平板灯作为备用照明，和市电照明回路分开设置，备用照明供电系统在机房市电停电情况下自动启动，由UPS系统供电，以确保应急功能。

（3）插座系统

普通插座：机房市电维修插座采用10A五孔插座，安装在高于地板面300毫米的墙壁上。

工业连接器插座：在机房内各机柜均采用双回路供电模式UPS电源供电，根据机柜实际功率配置匹配的PDU插座。

（4）线缆选型

项目采用的电缆要求应不低于山东省地方标准。

不间断电源系统

配置一台模块化UPS，模块采用N+1，为机柜进行双路供电。

蓄电池采用12V阀控铅酸免维护蓄电池，配置供电池使用的开关箱及汇流排，供电时长满足1小时后备电池（结合业主对设备用电需求进行调整）。电池尺寸及具体电池容量配置可根据各厂家具体情况进行调整。

空调子系统

参照《数据中心设计规范》GB50174-2017对数据中心机房的温湿度要求，机房内的环境要求如下表：

| 冷通道或机柜进风区域的温度 | 18°C~27°C | 不得结露 |
| --- | --- | --- |
| 冷通道或机柜进风区域的相对湿度和露点温度 | 露点温度5.5°C~15°C，同时相对湿度不大于60% |  |
| 主机房环境温度和相对湿度（停机时） | 5°C~45℃，8%~80%，同时露点温度不大于27°C |  |
| 主机房和辅助区温度变化率 | 使用磁带驱动时＜5℃/h，使用磁盘驱动时＜20℃/h， |  |
| 辅助区温度、相对湿度（开机时） | 5°C~35°C、35%~75% |  |
| 辅助区温度、相对湿度（停机时） | 5°C~35°C、20%~80% |  |

机房模块内按照N+1模式配置行级风冷精密空调。

机柜及冷通道子系统

数据机房内采用模块化冷通道，根据机房平面进行机柜布置。冷通道模块内包含1台强电列头柜（A/B），机柜面对面布置形成冷通道，采用智能冷通道封闭系统。冷通道主要包括前后双开推拉门，活动顶窗（含电磁锁），安装龙骨以及控制单元等几个部件组成。智能冷通道系统必须具有稳定的结构，良好的气密性，隔热性，以及消防联动功能。

等电位接地是使用导体将机柜外壳，配电柜金属箱体，以及金属骨架，线槽等连接为一个整体，并最终与高架地板下的等电位带结合，成为一个法拉第笼，达到防雷接地的保护作用。

通过接地排，将服务器机柜，冷通道金属骨架，移动门，机柜顶部桥架全部连接起来，形成一个等电位结构，保护人身安全。接地铜排截面积不小于25mm2，接地用线缆选用阻燃6mm2电缆做可靠连接。

冷通道预置端口与机房消防整体联动，能根据消防信号（开关量信号）自动打开活动天窗并满足通道内的消防要求。满足依据大楼消防系统多个分区的联动输和输出，即在不同的消防分区联动信号下，准确及时开启释放冷通道窗体，达到消防灭火和泄压的作用；同时具备将通道内消防信号（开关量信号）输出给大楼消防系统，做到局部冷通道报警及时告知消防中心处理，完全支持信号联动的上行和下行动作。

防雷接地子系统

网络机房所在建筑本身应具有良好的防直击雷保护措施，此次防雷工程设计主要针对计算机机房部分，按照《建筑物防雷设计规范》GB50057，重点考虑因雷击或线路过电压对计算机及其相关设备造成的损坏，进行合理的等电位连接，从而提高整体机房的耐雷电冲击水平。

IT设备机房等电位接地：接地网采用30x3mm铜排和25平方铜编织带构成，编织铜线网格尺寸为0.6mx0.6m（其余房间网格尺寸为1.8mx1.8m），可靠接至建筑预留在机房内的等电位箱内。机柜采用两根不同长度的WDZB-BYJR-1x6mm²的铜导线与等电位联络网格连接，UPS 、配电柜、空调等用电设备基础与接地环网采用10平的软导线进行连接

综合布线子系统

综合布线系统为数据中心内部及其与外部传输数据、语音、图像提供传输媒介。

动力环境集中监控系统

系统对机房精密空调、UPS、配电柜、列头柜、电池监测、机房环境（包括房间温湿度、漏水探测、氢气浓度等）实现集中、远程监控和故障报警。

监控内容包括：精密空调、新风机、UPS、配电柜、列头柜、电池监测、机房环境（包括房间温湿度、漏水探测、氢气浓度）。

精密空调、新风机：设备自带RS485接口通信接口及通信协议，实时监测各模块压缩机、风机、去湿器、加热器工作情况及设定温湿度、回风温湿度、控制状态（本机、远程、微机）和温湿度报警。

UPS监测：输入输出的电压、电流、功率、频率、旁路的电压、电流参数、逆变器、整流器状态及电池充放电状态。

配电柜监测：三相电压、电流、功率、电度、功率因数、频率、谐波等电量参数，开关运行信号、故障信号等。

列头柜监测：三相电的相电压、线电压、相电流、频率、功率、电度、各支路电流参数。

电池监控：电池监控收敛模块设置于电池间内，对于蓄电池的监测，通过加装在每节电池上的监测模块，采集电池参数信息，通过TCP/IP或RS485上传至监控系统，实时监测蓄电池组所有单体电池电压、单体电池内阻、单体电池温度、电池组电压、以及充/放电电流，实时数据可以通过表格或曲线方式显示。异常报警功能：可对电池组电压、单体电池电压、单体电池内阻，单体电池温度等设定上下限值，当检测到有参数异常，则监控单元可自动进行声、光等报警。

漏水监测：对空调系统漏水情况实时监测、报警等。采用线式定位漏水检测系统。

温湿度监测：在机房设置温湿度传感器，实时监测机房内的温湿度，以保证机器的正常运行。（温湿度传感器冷通道安装在机柜进风侧）。室外每个集装箱都安装一个温湿度传感器。

环境监控子系统及设备监控子系统的历史监控数据的保存期限应不少于3年。

消防子系统

本工程设计按照《数据中心设计规范（GB50174-2017）》、《七氟丙烷灭火系统技术规程（DG/TJ08-307-2002）》以及《火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）》等规范的要求和规定，在数据中心机房内设计火灾自动报警及无管网气体灭火系统，气体灭火为独立的消防系统，火灾报警系统纳入大楼火灾报警系统内。

一旦有火灾发生，探测器将火灾信号送入消防报警主机分析确定后，立即发出声光报警，联动的编码报警器也同时发出声光报警，同时报警主机还显示出报警的地点和时间，该系统还具有先进的联动功能，通过模块可联动其它设备（如配电柜、消防广播、灭火系统等等）。一旦有火灾发生，该系统将发出联动信号切断空调、新风等设备的电源。

（1）火灾自动报警系统

火灾报警与控制管路采用焊接钢管敷设，采用阻燃耐火导线，消防主机采用市电供电加自备电源两种供电方式，保证机器正常工作，各消防控制区内安装的探测器将探测信号传输给报警控制主机，值班人员根据控制主机上所显示探测器编号、地址，确认该区域是否发生火情，根据相应的情况做出处理，消防报警控制主机通过联动控制模块将报警联动用信号传输至机房电源室市电总配电柜的总空开的分励控制端子，保证电源系统与消防系统的联动功能的实现。

（2）气体灭火系统

机房、配电室、电池间为相互独立的气体灭火保护区，按照房间面积配置七氟丙烷灭火柜。

弱电间

系统概述

弱电间是用于安装、维护和管理智能化、运营商设备的专用房间。主要是提供安全、稳定、高效的环境，同时对通信、网络、安防、监控、楼宇自控等设备实现集中管理，保证智能化系统的正常运行。

系统组成

弱电间包括机柜系统、配电系统、接地系统。

各楼层弱电间内设置落地机柜，机柜尺寸600x600x2000mmm，用于安装配线架、网络设备等。

由电气专业在弱电间（校园网及物联网）墙面配置挂墙配电箱，双电源切换后功率不小于单相3KW的进线容量（可根据实际设备数量的用电容量进行调整）。弱电间满足室温不大于26℃，相对湿度不大于60%。为保障弱电间温湿度维持在合适范围，需要采用一定的供冷措施，具体的供冷方式需与暖通专业进行确认。

弱电间配置2个单相交流220V／10A电源插座盒，每个电源插座的配电线路均应装设保护器。

电气专业在弱电间内预留接地端子箱，弱电间机柜采用两根不同长度的WDZB-BYJR-1x6mm2的铜导线与桥架接地扁钢进行连接。接地电阻不应大于1Ω。

同时由于能源学科群的弱电间涉及到校园网、物联网、运营商等系统设备，为避免交叉管理操作造成房间混乱不堪，并减少互相破坏的概率，根据每层建筑特点，分楼层设置弱电间，规划安装校园网设备的弱电间和安装物联网设备的弱电间，同时可根据每层信息点数量、线缆长度可对弱电间规划进行调整；运营商的通讯UPF设备设置在建筑每层专用空间内。

综合管路工程

室内管路

系统概述

室内管路通过在建筑单体布置标准化的桥架和线管，为智能化系统的线缆从楼层的弱电间（竖井）到其所在各功能房间的提供通道，保护线缆，防止线线绝缘层受损，并提供防火保护，实现线缆敷设的安全可靠、高效运维与灵活扩展，同时为综合布线、信息公布、视频监控等建筑智能化系统提供物理层支撑。

系统组成

建筑单体室内综合管路系统包括室内桥架和室内穿线管。

1.室内桥架：室内水平桥架和垂直桥架都选用热镀锌金属密闭槽盒桥架。室内水平桥架和垂直可为各系统共用的综合性桥架，用于放置综合布线、信息发布、视频监控等建筑智能化各个系统的线缆。桥架的安装位置、安装标高、安装方式以及接地要求等内容需要满足规范要求。

2.室内穿线管：室内穿线管主要由主体管材、连接配件及功能性附件组成，室内穿线管主要采用金属材质，常用薄壁镀锌钢/紧定式镀锌钢导管（根据项目要求、本地规范进行选择），应用于综合布线、信息发布、视频监控布线等场景。

设计要求

室内桥架包括水平桥架和垂直桥架两部分，室内水平桥架和垂直桥架都选用金属镀锌槽式桥架。桥架壁厚、涂层需满足国家相关标准。

室内水平桥架：室内水平桥架提供水平线缆从楼层的弱电竖井到其所在各功能用房的通道。智能化水平桥架主要选用符合规范尺寸的金属镀锌槽式桥架，供综合布线系统、视频监控系统、信息发布系统等系统使用；弱电间内智能化水平桥架需连接到弱电机柜。

垂直桥架：在弱电间内设置智能化垂直桥架，各垂直桥架分别和水平桥架系统相连接。智能化垂直桥架主要选用符合规范尺寸的金属镀锌槽式桥架。

桥架规格须经进行测算，满足规范中对桥架容量的要求，桥架内线缆总截面积不超过桥架截面积的50%。桥架水平敷设跨距不超过1.5m，垂直固定点间距不大于2m；桥架与保护导体连接处应不少于2处，当全长超过30m时，每隔20~30m增加1个连接点，起始端和终端均应可靠接地。水平和垂直桥架按规范要求应采取防火及补偿处理措施。桥架直线段超过30m设伸缩节和桥架穿越建筑物变形缝应设置补偿装置，按照图集《建筑电气工程施工安装》18D802，第36~38页做法；桥架在穿越防空地下围护时应改为热镀锌钢管，按照图集《防空地下室电气设备安装》07FD02，第21~23页做法。

桥架抗震支架由机电专业统一考虑。

桥架至信息点选用符合规范要求的管材通过暗（明）敷至信息插座，校园网信息点、电话信息点水平部分选用超六类非屏蔽双绞线，物联专网信息点水平部分选用超六类非屏蔽双绞线或RS485线缆。弱电线缆穿导管时，其管径截面积利用率不应大于30%；预埋接线盒为标准86盒，安装高度结合设备安装要求确定；

地下室、屋面或潮湿场所敷设时则选用热镀锌钢管。特殊线缆（比如HDMI线缆）可根据线缆情况选用其它规格线路。

室外管路

系统概述

绿色洁净能源学生宿舍的室外通信管道连接至绿色洁净能源科技建筑群的楼栋的入户接入位置。不同人群对物联网、校园网、通信网等的需求，构建“覆盖全面、适度超前、布局合理、多业务融合”承载的通信基础设施，实现通信管网的标准化、规范化建设，完善通信管网布局，减少对校园环境的影响，提高校园的美观度和安全性，满足通信需求，同时与整个校园综合通信管网进行衔接，实现龙山校区通信管网一张图的整体建设蓝图。

系统组成

室外管路包括：

1、单体建筑与校园市政衔接的通信人孔井至各单体建筑入户井范围内通信管网、通信手孔井以及其它预留预埋等；

2、单体建筑红线边界内汇聚机房至各单体建筑入户井范围内通信管网、通信手孔井以及其它预留预埋等；

汇聚区内主要通过铺设通信直埋管，构建汇聚机房与各建筑单体互联。组团区域内通信管道设计主要包括通信管道路由、管道数量、管道埋深、人孔井设计。

设计要求

1、管道路由

（1）汇聚区域内通信直埋管路由规划原则

管道敷设在人行道下或人行道旁的绿化带下；

管道路由与室外智能化设备所在位置同侧。

穿越车行道路或特殊区域采用热镀锌钢导管或混凝土包封。

2、管道数量设计

依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019，结合运营商（移动、联通、电信、广电等）、智慧校园（综合布线系统、信息发布系统、公共广播、建筑设备管理系统、安全防范系统等系统）和消防业务对管道的需求，对管道数量进行设计。汇聚区内采用通信直埋管方式建设，设计环状双路由，同时考虑部分业务（安全业务）管道的预留量。通信直埋管采用不少于18根具有高强度、柔韧性、耐腐蚀性管径为110的高密度聚乙烯管材。

3、室外人（手）孔井规划

在线路转角、分叉点、管道拐弯处、道路的交叉路口、坡度较大的转折处、设有室外线缆交接箱处、建筑物引入处时，设通信人孔井，在直线段上应设置定数量的电缆人孔井，人孔井间的距离不宜大于120m，且同一段管道不得有S形弯道。

人孔位置与电力电缆管、热力管、燃气管、排水管等地下管线的检查井相互错开；人孔位置不设置在建筑物的主要出入口、货物堆积场地、低洼积水等处；

（4）管道埋深

考虑组图内通信管道与主干通信管道埋深应尽量保持在同一水平面，规划埋深≥0.8米。

智能化通用系统设计要求

宿舍收费管理系统

系统概述

宿舍能源计量收费系统是整合宿舍水、电、供冷、供暖等能源的一体化计量、收费、监管与安全控制平台，通过实时采集各类能源使用数据，实现计量精准化、收费规范化、管理智能化、安全可控化。系统精准计量宿舍分户及公共区域能源消耗，支持多样化收费模式；实时监测能源使用状态，识别异常用能与安全风险并预警；实现充值、查询、报修等便捷服务；挖掘节能潜力，为能源精细化管理与节能改造提供数据支撑。

系统组成

本系统采用 TCP/IP 网络架构与标准通用协议，分为管理层、采集层、现场设备层三层架构，各层级协同实现数据采集、传输、处理与控制功能：

现场设备层：计量类设备包含智能水表、智能电表、智能远传计量表、空调智能温控面板（带计时功能），扫码一体洗衣机；全控制类设备包含智能断路器。所有设备支持 RS485 通讯接口及标准通讯协议，确保数据稳定上传。

采集层：由物联交换机、边缘计算网关组成。通过校园物联专网实时采集现场设备的能源用量、运行状态、异常数据，完成数据预处理、存储与传输，同时接收管理层指令并执行控制操作。

管理层：建立计量模型与定额指标体系，整合财务管理（统一充值账户）、设备监管、批量控制、报警预警、查询分析、系统配置功能；与一卡通系统、电力监控系统对接，实现统一身份认证、数据共享与协同管理；生成结算报表、管理办法，支撑能源精细化管理决策。管理层由总控软件、工作站、服务器组成。

设计要求

（1）设备部署要求

边缘计算网关：每栋宿舍楼配置一台，放置在宿舍楼汇聚机房或设备运行环境良好的区域，完成本区域能源的实时监测、优化调度与闭环控制，与建筑设备管理系统共用。

物联交换机：按每层接入设备数量配置 8 口或 16 口机型，部署在弱电间。

计量设备安装：电表安装于强电井或主要配电箱（柜）内，水表安装于管道井、盥洗台下方等隐蔽且便于采集的位置；公共区域计量设备需靠近使用场景集中部署。

（2）计量与收费原则

1）用电计量与收费

回路配置：智能电表采用 “一进三出” 模式，支持恶性负载告警并切断插座电源、欠费关断和欠费计量功能，对空调回路、照明回路、插座回路实现分路计量与差异化定价。

计量方式：宿舍分户单独计量。

收费模式：基于数字化管理系统实施定额管理，按实际用量收费，支持预付费与统一账户充值。

2）用水计量与收费

计量方式：每间宿舍卫生间设置冷水总表，台盆热水、洗浴热水单独计量，通过一卡通刷卡收费。宿舍楼洗衣机用水独立于宿舍卫生间用水，全楼设置一块总表单独计量总用量，用于商户结算。

关联控制：宿舍内水表欠费时，联动对应电表实施关断操作，实现 “以电控水”。

3）洗衣机计量与收费

每间宿舍设置一台具备扫码功能的洗衣机，并配备液晶显示屏，展示洗衣时长、耗电量、耗水量等详细信息。洗衣机通过将洗衣下单时间、工作模式、工作时长、设备编号、用户ID等关键信息上传至管理系统，从而实现对洗衣服务的高效管理和结算。

4）供冷 / 供暖计量与收费

供冷收费：采用两部制收费，即 “宿舍面积 × 固定单价 + 空调使用时长 × 分体空调功率 × 按时单价”。

供暖收费：按宿舍面积固定收费。

计量支撑：空调温控面板具备计时功能，精准采集实际使用时长。

（3）安全与控制要求

用电安全：宿舍总回路加装智能断路器，实现漏电、超负载断电保护；智能识别恶性负载与超负载设备，告警并切断插座电源。

控制功能：推行 “一舍一码” 二维码管理，支持供冷开关控制、离舍断电、远程开门功能；实现批量控制与单点控制结合的能源管控模式。

（4）系统管理与对接要求

管理功能：通过数字化系统实现配额下发、充值管理、维修管理、运维管理、设备管理、安全管理、日志管理等全流程功能。

报修与提醒：能通过二维码快速报修，实时更新维修进度；具备余额提醒、用能异常预警功能。

协议与对接：所有设备采用标准 RS485 通讯协议；系统与一卡通、电力监控系统通过平台接口协议实现数据无缝对接，支撑跨系统协同。

自助服务系统

系统概述

2024年七部门联合印发的《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》）中明确加强宿舍管理和服务，布局多元服务场景，优化学生宿舍功能设置。高校宿舍自助服务系统的建设是“一站式”社区的重要组成部分，旨在通过智能化、信息化手段提升管理效率和学生生活体验。

系统组成

围绕山东大学龙山校区（创新港）学生宿舍建设需求，根据自习室、学习交流、党建文娱、心理咨询、室内健身、简餐小食、共享厨房、超市快递等功能区域的设计，规划以下类型的自助服务设施：

（1）宿舍二维码

创新规划"宿舍服务二维码"系统，为每间宿舍配备专属二维码，实现宿舍服务"一码通办"。学生通过扫码即可进入个性化服务界面，快速完成水电充值、用能查询、在线报修等日常事务。该系统将传统线下服务全面数字化，操作流程简单便捷，大幅节省了学生的时间精力。同时，智能化的管理模式显著提升了后勤服务响应速度和管理效率，使宿舍管理更加规范、透明。这一举措不仅可以优化学生的居住体验，也是推进智慧校园建设的重要成果，为校园服务的数字化转型提供成功范例。

（2）自助终端

为山东大学龙山校区（创新港）绿色能源群学生宿舍规划自助服务终端，主要包括以下四类主要设备：

1）生活服务类自助终端设备

在洗衣房区域，规划智能共享洗衣机、洗鞋机等，支持智能手机APP或小程序远程操控，可实时查看机器空闲状态，灵活安排洗衣时间，避免排队等候困扰。

在师生活动及公共服务用房按需规划自助零售设备，打造50米快速消费生活圈，方便同学们随时补充能量。

2）图书学习类自助终端设备

按照图书馆卫星馆及公共学习空间的规划需求，在宿舍学习办公空间规划24小时图书智能预约书柜、自助还书设备，师生在公寓生活即可完成书籍的借阅，有效提高了服务的自主性与便利性。

3）文印类自助终端设备

在师生活动及公共服务用房还可按需规划自助打印设备，满足荣誉证书类奖学金、荣誉称号等证明文件，在校、毕业、四六级等成绩单文件、出国境审批件、项目预算执行材料等师生各类打印需求。

4）其他服务类自助终端设备

在师生活动及公共服务用房还可按需规划火车票学生优惠卡自助服务终端机和一卡通圈存机。为在校学生提供自助办理火车票优惠卡服务。。

设计要求

- 宿舍二维码：根据宿舍的具体功能布局，通过静态二维码的形式张贴在宿舍门口或者其他合适位置；

- 自助终端：

1）生活服务类自助终端设备布点

在宿舍售卖机区域、自助售卖区为自助零售设备预留信息点位；

在宿舍（公共）洗衣房区域，为智能共享洗衣机、洗鞋机等设备预留信息点位；

2）图书学习类自助终端设备

按照图书馆卫星馆及公共学习空间的规划需求，在图书借阅处预留信息点位，规划24小时图书智能预约书柜、自助还书设备；

- 文印类自助终端设备

在宿舍阅览空间、开放阅览区、自习室预留信息点位，规划自助打印设备，满足在校、毕业、四六级等成绩单文件、出国境审批件、项目预算执行材料等师生各类打印需求；

4）其他服务类自助终端设备

在开放研讨区、开放会客休闲区预留终端信息点位，规划火车票学生优惠卡自助服务终端机和一卡通圈存机。

数字化心理测试系统

系统概述

2023年教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》的通知，明确完善“学校—院系—班级—宿舍/个人”四级预警网网络，在此背景下，规划数字化心理测试设施旨在为学生提供便捷、私密且专业的心理测评环境，及时发现学生潜在的心理问题，促进学生心理健康发展。该设施依托现代信息技术，集成多种心理测评工具，为学生提供全面的心理状态评估，并为学校心理健康教育工作提供数据支持和决策依据。同时营造贴近学生生活的心理关怀氛围，降低学生对心理测评的抵触感和陌生感。

系统组成

融合虚拟现实、生物反馈、脑电、人工智能等新质生产力技术，规划建设数字化心理测试设备设施，辅助提升学心理素质、培育积极品质。主要包括以下核心内容：

身心训练设备：

通过规划设置VR心理脱敏训练仪、虚拟现实心理训练仪，在虚拟现实情境下进行提升社交能力、缓解考试焦虑、克服高空恐惧等训练。规划设计助眠床和音乐减压按摩椅等设备，了解提升睡眠质量的策略方法，辅助师生进行睡眠调节。

心理咨询设备

可以规划部署山东大学自研设备“智能心理评估系统”，备在心理测评区，同学们通过佩戴脑电帽进行心理评估，获取自己的心理状态报告，使用AI评估解读内心。规划设计智能心理机器人，基于AI心理大模型，学生可以与机器人对话，倾吐自己的心理困扰与烦恼。

心理疏压设备

规划心理疏压静音仓，体验在线趣味测评、冥想放松、绘画疗愈、呐喊解压、脑力训练、能量视听、科普答疑。

布点原则

根据宿舍区规模和学生人数，在师生活动及公共服务用房合理布局测评设施，最大程度降低学生参与测评的时间成本。

在育人工作站（谈话室）、心理咨询室预留信息点位，规划数字化心理测试设备。

泛在学习空间仓

系统概述

紧密贴合山东大学龙山校区（创新港）学生在“一站式”宿舍生活区，独立学习、会议研讨的需求，通过 “小而精” 的空间设计，解决传统校园公共空间的 “干扰性、低效性、场景适配不足” 等问题，通过提供高隔音、强私密的单人学习、多人协同交流的独立空间，解决在宿舍“易受打扰” 或 “不便专注” 的痛点。建设内容包括朗读亭、会议静音仓等内容。

系统组成

（1）朗读亭：朗读亭为学生提供了一个专业的、隔音的、独立的、沉浸式的发声空间。朗读亭内不仅可以进行高质量的朗读，还可做为一个演讲、创作、即时抒发感情等发声的空间，为学生锻炼口才、演讲能力、朗诵能力提供非常舒适的空间。同时满足特殊场景需求：如乐器基础练习、录音作业（如播客制作、课程汇报音频录制）等，提供低噪音环境，保证音质。

（2）会议静音仓：聚焦独立学习、即时协作场景，集成触控白板、多设备协同等智能交互功能，支持音视频实时录制与云端同步，同步采集研讨行为数据（如发言时长、设备使用频次）优化空间利用，高效满足学生在宿舍区域课程讨论、项目策划、远程会议、学习沟通、面试等协作场景的便捷化、数字化需求。

设计要求

根据需求，在室外连廊区域、开放研讨区、开放会客休闲区区域，预留信息点位，合理部署朗读亭、单人/多人会议静音仓最大化提升使用效率。

智能医疗空间仓

系统概述

通过设置 24 小时自助医疗站，集中配备先进的自助医疗设备，填补传统校医院固定营业时间外的服务空白，精准匹配师生非工作时段就医需求；通过智能设备实现基础体征检测（血压、血氧等）、非处方药自助取用，联动远程问诊系统对接校医及合作医院，解决小病拖延、急症难以及时响应的痛点，同时兼顾心理疏导施工图干预、健康数据动态追踪等需求，构建 “即时响应、分层处置” 的校园健康保障闭环及时发现健康问题，为校园生活提供坚实的健康保障。

系统组成

自助医疗站聚焦师生基础医疗与应急健康需求，集成基础检测、药品补给、应急处理等核心功能，主要包括以下设备：

（1）健康监测类设备

配备血压仪、血氧仪、体温枪等设备，支持自助完成基础健康数据监测并同步至个人健康账户；

（2）急救类设备

针对校园突发健康风险，配备AED（自动体外除颤器）作为应对心脏骤停的核心设备，AED操作简便，可自动分析患者心律并判断是否需要电击除颤，全程提供语音提示，非专业人员经简单培训即可使用，极大提升了校园应急救护能力；

（3）非处方药药柜

内置智能药柜，提供非处方常用药（如感冒药、止痛药、外伤处理用品）及急救包（绷带、碘伏、创可贴等），通过身份核验（校园卡 / 人脸识别）实现扫码取药与医保结算；

（4）紧急呼叫模块

同时具备应急呼叫功能，可一键联系校医或急救中心，适配校园内突发不适、日常小病处理、基础健康监测、应急外伤处置等场景，以 “自助化 + 即时性” 填补专业医疗资源的间隙，为师生提供便捷、高效的健康保障。

设计要求

根据需求在医护工作室，预留终端信息点位，满足师生的自助医疗需求。

自助挂号缴费系统

系统概述

自助挂号缴费一体机通过与校医院HIS对接，实现患者对于医院的自助挂号、自助预约、自助充值、收费项目信息查询等功能。

设计要求

在导诊台附近设置1台自助挂号缴费一体机。

医疗排队叫号系统

系统概述

排队叫号系统无缝对接校医院HIS、LIS、PACS获取科室、医生、患者等信息，能自动获取门诊医生、科室、患者信息，管理门诊、药房、检验、医技多个区域的病患等待队列。患者自助取号后系统按照顺序自动叫号，并通过显示屏、语音播报等方式通知病患，优化等待时间、提高医生看诊效率。

系统组成

该系统架构采用网络TCP/IP架构，采用标准通用协议，由管理层、现场设备层组成。

现场设备层：由取号机、显示设备、叫号对讲主机组成，通过TCP/IP协议与管理层系统联通。

管理层：通过算法制定策略，智能分流、引导患者，并生成各科室峰值时段报告、医生接诊效率统计。管理层由总控软件、工作站、服务器等组成。

设计要求

（1）取号机：在导诊台附近设置1台取号机；

（2）显示扩声设备：在各诊室门口设置1台诊室门口屏；在就诊、取药、抽血检查等候区设置相应数量的显示屏及扩声以显示排号信息。

（3）叫号对讲主机：设置在医生坐席和分诊台上，运行叫号系统，并实现医护间的语音沟通以及广播喊话，包含一键报警功能。